Техническое задание

на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по созданию телекоммуникационной инфраструктуры многофункционального центра (мфц) администрации муниципального образования Динской район.

1. Общие сведения.

Создаваемая телекоммуникационная инфраструктура включает:
· строительство в соответствии с техническим заданием кабельной сети для передачи информации, базирующейся на концепции построения структурированных кабельных систем (СКС);

· монтаж и настройку оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС);

· монтаж и настройку учрежденческой автоматической телефонной станции (УАТС);

Предполагается выполнение следующих этапов строительства:

-   проведение монтажных работ системы СКС;

-   проведение тестирования системы СКС;

-   подготовка исполнительной  документации по системе СКС; 

-   сертификация созданной системы СКС;
-   монтаж и настройка оборудования ЛВС;

-   монтаж и настройка оборудования УАТС;

-   выполнение гарантийных обязательств на систему СКС, поставленное оборудование и работы.
1.1. Основанием для создания телекоммуникационной инфраструктуры многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Динского района является данное техническое задание.

1.2. Создаваемая в соответствии с техническим заданием телекоммуникационная инфраструктура базироваться на концепции построения телекоммуникационных инфраструктур многофункциональных зданий.

2. Характеристика объекта. 

Здание многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Динского района расположено по адресу: ст. Динская, ул. Красная д. №75а
Здание состоит из 5 этажей, стены капитальные. Высота потолков 2,5-3 метра.
Поэтажные планы предоставляются по письменному запросу участника. 

3. Требования к монтажу структурированной кабельной системы (СКС).

СКС должна являться законченным техническим решением, созданным на существующем оборудовании и материалах. СКС должна быть смонтирована компанией являющейся сертифицированным инсталлятором производителя оборудования с наличием в штате сертифицированных производителем СКС сотрудников в количестве необходимом для сертификации. СКС должна быть сертифицирована на категорию не менее 5е компанией производителем оборудования с предоставлением протоколов тестирования в печатном и электронном формате (файлы *.pdf и *.flw). На выполненную СКС предоставляется гарантия производителя оборудования (на систему в целом) сроком не менее 5 лет.

Структурированная кабельная  система должна включать в себя:

24 автоматизированных рабочих  места (2 информационных порта): 48 информационных портов; 

4 рабочих мест (1 информационный порт):  для 2 информационных киосков и 2 информационных 42`` ЖК панелей.

3.1. Назначение и цели создания.

Создаваемая СКС должна обеспечивать работу локальной вычислительной сети (ЛВС) и учрежденческой автоматической телефонной станции (УАТС). Скорость передачи данных по ЛВС должна составлять не менее 100 Mb/s. В основе построения СКС необходимо заложить привязку ее топологии «иерархическая звезда» к строительной геометрии этажей здания. В СКС необходимо предусмотреть следующие подсистемы:

• подсистема рабочего места;

• горизонтальная распределительная подсистема;

• магистральная подсистема здания;

• подсистема телекоммуникационных помещений.

3.2. Соответствие СКС нормативным документам.

СКС создается в соответствии со следующими нормативными документами:

· Стандарт  телекоммуникационного каблирования ANSI/TIA/EIA-568-A – правила проектирования телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции;

·  Стандарт телекоммуникационных трасс и помещений ANSI/TIA/EIA-569-А – для обеспечения возможности проведения многочисленных структурных и конструкторских изменений;

· ISO/IEC 11801 Информационные технологии - универсальные кабельные системы зданий;

· ISO/IEC 14763 Создание и эксплуатация кабельных систем помещений заказчиков;

· ПУЭ. Правила устройства электроустановок, издание шестое, Главгосэнергонадзор России, 1998;

· Комплекс стандартов МЭК по электромагнитной совместимости;

· СН 512-78 «Инструкции по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин» с последующими изменениями;

· ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».

3.3. Основные технические решения.

Для сохранения презентабельности эстетического вида помещений после производства монтажно-строительных работ по прокладке кабельной системы должны быть предусмотрены технологии прокладки кабеля:

 - над подвесным (съемным)  декоративным потолком;

 - внутри стен/пола в ПВХ трубах;

 - в кабельных каналах.

При прокладке медного кабеля должны быть выдержаны требуемые стандартами расстояния от трасс прокладки силовых кабелей.

Все элементы СКС должны быть промаркированы для быстрой и удобной идентификации.

3.3.1 Подсистема рабочего места.

Рабочее место служит интерфейсом между горизонтальной кабельной системой, заканчивающейся телекоммуникационной розеткой, и оборудованием конечного пользователя.

· 2 портовые монтажные боксы с телекоммуникационными розетками  следует устанавливать вблизи розеток  электропитания;

· розеточные коробки следует располагать так, чтобы обеспечить максимальную гибкость при внесении изменений в конфигурацию рабочих мест.

3.3.2 Горизонтальная распределительная подсистема.

Горизонтальная распределительная подсистема в составе:

• горизонтальный кросс;

• горизонтальный кабель;

• телекоммуникационная розетка.

Горизонтальная распределительная подсистема начинается телекоммуникационной розеткой на рабочем месте и заканчивается  кроссом в телекоммуникационном шкафу. Трассы прокладки кабелей горизонтальной распределительной подсистемы определяются инсталлятором по согласованию с административно-техническими службами здания, организацией, осуществляющей ремонтно-строительные работы в здании МФЦ и Заказчиком.

При прокладке кабельных каналов необходимо соблюдать следующие требования:

а) заполнение каналов должно быть не более 80 %;

б) при изменении направления прокладки каналов и при обходе архитектурных элементов здания необходимо использовать соответствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы и т.д;

д) недопустима замена одного канала большего размера несколькими параллельными каналами меньшего размера;

е) при заведении кабельных трасс в коммутационный шкаф  должен быть предусмотрен технологический запас кабеля не менее 3-х метров.

После монтажа конструкций в трассах не должно быть острых краев, способных контактировать с кабелем.

На всех кабельных каналах после монтажа провести мероприятия по обеспечению противопожарной защиты.

3.3.4 Магистральная подсистема здания.


Магистральная подсистема здания в составе:


• магистральный кросс;

• магистральный кабель;


• магистральный кросс;


Необходимо предусмотреть размещения распределительного пункта этажа, оборудованного в соответствии с требованиями по организации коммутационных узлов.


Магистральная подсистема здания должна обеспечивать пропускную способность не менее 2Гб/с.

3.3.4 Подсистема телекоммуникационных помещений.

Помещения распределительного пункта здания планируется в кабинете первого этажа. 

В коммутационном помещении должно быть установлено существующее оборудование:

Монтажный конструктив 42U (800*1000).

Расположение коммутационного шкафа должно обеспечивать свободный доступ к нему специалистов для проведения регламентных работ с фронтальной, тыльной и боковых сторон шкафа (с учетом открытия дверей). 

В коммутационном шкафе планируется установить следующее оборудование и аппаратуру:

- патч-панели категории 5е, отвечающие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.2. (необходимое количество поставляется в составе СКС),

- панель питания 19" (8-розеток) с выключателем и шнуром питания не менее  1,8 м – не менее 2 шт (поставляются в составе СКС),

-   вентиляторный модуль с 4 элементами и с термостатом (необходимое количество поставляется в составе СКС),

-   органайзеры (необходимое количество поставляется в составе СКС)

-   полка 19” – не менее 1 шт (необходимое количество поставляется в составе СКС)

-   комплекты заземления для коммутационных шкафов (необходимое количество поставляется в составе СКС).

3.3.4 Требования к коммутации оборудования.

Для коммутации средств вычислительной техники: 

- активного сетевого оборудования с патч-панелями в подсистеме телекоммуникационных помещений

- серверов, ПК, сетевых принтеров  и т.д. с телекоммуникационными розетками  в подсистеме рабочего места 

должны использоваться существующие коммуникационные шнуры с IDC RJ45-110, RJ45- RJ45 в количестве, обеспечивающим функционирование всего устанавливаемого оборудования и рабочих мест. 

Коммутация проводится самостоятельно специалистами монтажной организации.

4. Требования к монтажу и пусконаладке УАТС

УАТС должна обеспечивать:

· внутриофисную телефонную, факсимильную, модемную связь по сокращенной нумерации;

· выход на городские, междугородние и международные линии;

· круглосуточный, непрерывный, безопасный, скоростной доступ к телефонным сервисам.
Работы по монтажу и пусконаладке УАТС должны включать в себя:
· монтаж УАТС в 19" стойку (спецификация УАТС предоставляется по письменному запросу участника);

· кроссировка портов УАТС на станционный кросс;
· кроссировка абонентских линий на станционный кросс;

· программирование УАТС в соответствии с составленным и утверждённым заданием на программирование;

· установка телефонных аппаратов на рабочие места абонентов;
· испытание функционирования и сдачу в эксплуатацию установленного оборудования;
· бесплатное перепрограммирование системы в течение не менее 1 месяца с момента сдачи системы в эксплуатацию.
5. Требования к монтажу и пусконаладке активного сетевого оборудования ЛВС

Целью создания системы ЛВС является построение ЛВС при помощи активного сетевого оборудования, обеспечивающее повышение эффективности и снижения трудозатрат при работе сотрудников с документами, базами данных, электронной почтой, телефонией другими приложениями.

ЛВС должна обеспечивать круглосуточный, непрерывный, безопасный, скоростной доступ к сетевым ресурсам и системным сервисам.

В систему ЛВС входит коммутатор, объединяющий в себе функционал коммутатора уровня доступа и коммутатора ядра ЛВС:

Работы по монтажу и настройке ЛВС должны включать в себя:

· монтаж коммутатора в 19" стойку;

· подключение абонентов к оборудованию;

· подключение серверного оборудования;

· программирование коммутатора в соответствии с составленным и утверждённым заданием на программирование;

· испытание функционирования и сдачу в эксплуатацию установленного оборудования;
· бесплатное перепрограммирование системы в течение не менее 1 месяца с момента сдачи системы в эксплуатацию.
6. Дополнительно.

На время гарантийного срока за счет инсталлятора должны  производиться мероприятия по настройке активного сетевого оборудования не реже 1 раза в квартал. В случае сбоев в работе оборудования должна осуществляться техническая поддержка квалифицированными специалистами инсталлятора (подтверждение соответствующими сертификатами).

7. Сроки выполнения работ.

Работы по монтажу и пусконаладке  телекоммуникационной инфраструктуры должны быть выполнены в течение 14 дней после подписания муниципального контракта.

Директор МУ «МФЦ» МО Динской район       


                                   Д.В. Гусейнов 

